## NASLOVNICA
Građevina: | Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije
Investitor: | Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije
Lokacija : | Jurja Haulika 14, Karlovac
Vrsta projekta :
Faza: | TROŠKOVNIK OPREMANJA:
Troškovnik strojarskih instalacija
Klimatizacija VRV sustavom
prizemlje i I kat
Datum : | ožujak 2025.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A | VRV SUSTAV REKAPITULACIJA
| OPIS STAVKE | UKUPNA CIJENA
| VRV SUSTAV | 0 | €
| UKUPNO VRV | 0 | € | 0
| PDV (25%) | 0 | €
| SVEUKUPNO VRV | 0 | €
0
0

## KLIMATIZACIJA VRV
UGRADNJA VRV SUSTAVA
Br. | Opis stavke | Jed. mj. | Ukupno | Jed. cijena (€) bez PDV-a | Ukup.cijena (€) bez PDV-a
VRV SUSTAV
1 | Pažljiva demontaža postojećih unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući odvoz i zbrinjavanje. Sve administrativne obaveze prema uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima, NN90/14 | kom | 8
2 | Demontaža i utovar na kamion te zbrinjavanje postojećeg razvoda instalacije razvoda freona, odvoda kondenzata, rekuperacija freona, uklkjučuje odspajanje od instalacije električne energije. Sve administrativne obaveze prema uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima, NN90/14 | kpl | 1
3 | Nepredvidivi radovi koji se mogu pojaviti tijekom izvođenja demontaže u visini do 10% cijene demontažnih radova | kpl | 1
4 | Dobava i ugradnja zrakom hlađena vanjska jedinica MRV V sustava s promjenjivim protokom radne tvari u izvedbi toplinske pumpe s ugrađenim hermetičkim inverterskim kompresorom i izmjenjivačem. Kućište uređaja je izrađeno od pocinčanog i plastificiranog čeličnog lima te je antikorozivno zaštićeno od atmosferskih uvjeta. Maksimalna dozvoljena ukupna duljina cijevnog razvoda iznosi 1000 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost između vanjske jedinice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 220 metara. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 110 metara uz ograničenja prema uputama proizvođača. Do veličine 73,5 kW jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula. U vanjskoj jedinici nalaze se jedan ili dva scroll inverterska kompresora koji omogućuju potpuno automatski rad sustava. Inverterskim upravljanjem brzine vrtnje kompresora postiže se energetski visokoučinkovit rad i bezstupanjska regulacija učina. Kompaktni četverostrani isparivač omogućuje 30% višu iskoristivost prijenosa topline u odnosu na klasični trostrani.
Kod blok spajanja više vanjskih jedinica, cijevi za balansiranje ulja nisu potrebne. Jedinica ima mogućnost iznimno tihog rada prilikom čega se buka smanjuje za 10 dB(A). Sastavni dijelovi rashladnog kruga su odvajač kapljevine, filter-sušač, presostat visokog tlaka, spremnik kapljevine, četveroputni ventil, razdjelnik. Za priključenje na instalaciju izvedeni su priključni ventili za kapljevinski i parni vod. Mikroprocesorski upravljač ima funkcije nadzora rada cijelog sustava, prikazivanja greške, automatskog adresiranja unutarnjih jedinica te dijagnostike za vanjsku i sve priključene unutarnje jedinice. Svaka unutarnja jedinica ima mogućnost individualnog upravljanja putem sobnog daljinskog upravljača. Postoji mogućnost upravljanja s jednog mjesta svim jedinicama u sustavu putem centralnog daljinskog upravljača. Mogućnost pojednostavljenja instalacije komunikacijskim povezivanjem unutarnjih jedinica putem WiFi bežičnih komunikacijskih modula, bez potrebe za povlačenjem kablova.
| Tehničke karakteristike: min Qh = 40,0 kW min Nel = 11,94 kW max SEER = 6,60 tok = 35°C tp = 27°C ST, 19°C VT min Qg = 40,0 kW Nel = 10,0 kW max SCOP = 4,20 tok = 7°C ST, 6°C VT tp = 20°C ST min V' = 13.500 m3/h Napajanje = 400V / 3 / 50 Hz Maksimalna struja = 27,69 A Dimenzije v / š / d = 1690 / 750 / 980 mm max masa: 244 kg Rashladno sredstvo R-410A Priključci freonskih cijevi: 12,7 / 25,4 mm Prednapunjenost freona: 10,0 kg Maksimalan broj unutarnjih jedinica: 24 Radno područje: grijanje: od -23° do 21°C Radno područje: hlađenje: od -5° do 50°C max zvučni tlak @ 1 m = 59 dB(A) Proizvođač: ______________________ Tip: __________________________ | kom | 1
5 | Dobava, ugradnja i spajanje unutarnje jedinice MRV sustava s maskom za ugradnju visoko na zid opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronskim ekspanzijskim ventilom, elektronikom, filterom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uz uređaj se isporučuje bežični infracrveni daljinski upravljač. Tehničke karakteristike: min Qh = 5,6 kW tok = 35°C tp = 27°C ST, 19°C VT Qg = 6,3 kW tok = 7°C ST, 6°C VT tp = 20°C ST V' = 720 / 800 / 920 m3/h Napajanje = 230 / 1 / 50 Hz Dimenzije v / š / d = 336 / 243 / 1115 mm max masa: 15,8 kg Rashladno sredstvo R-410A Priključci freonskih cijevi: 6,4 / 12,7 mm max zvučni tlak @ 1 m = 35 / 39 / 40 dB(A) Proizvođač: ______________________ Tip: __________________________ | kom | 1
6 | Dobava, ugradnja i spajanje unutarnje jedinice MRV sustava s maskom za ugradnju visoko na zid opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronskim ekspanzijskim ventilom, elektronikom, filterom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uz uređaj se isporučuje bežični infracrveni daljinski upravljač. Tehničke karakteristike: min Qh = 3,6 kW tok = 35°C tp = 27°C ST, 19°C VT Qg = 4,0 kW tok = 7°C ST, 6°C VT tp = 20°C ST V' = 500 / 560 / 630 m3/h Napajanje = 230 / 1 / 50 Hz Dimenzije v / š / d = 280 / 208 / 855 mm max masa: 9,9 kg Rashladno sredstvo R-410A Priključci freonskih cijevi: 6,4 / 12,7 mm max zvučni tlak @ 1 m = 29 / 33 / 37 dB(A) Proizvođač: ______________________ Tip: __________________________ | kom | 7
7 | Dobava, ugradnja i spajanje unutarnje jedinice MRV sustava s maskom za ugradnju visoko na zid opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronskim ekspanzijskim ventilom, elektronikom, filterom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uz uređaj se isporučuje bežični infracrveni daljinski upravljač. Tehničke karakteristike: min Qh = 2,8 kW tok = 35°C tp = 27°C ST, 19°C VT Qg = 3,2 kW tok = 7°C ST, 6°C VT tp = 20°C ST V' = 470 / 530 / 600 m3/h Napajanje = 230 / 1 / 50 Hz Dimenzije v / š / d = 280 / 208 / 855 mm max masa: 9,9 kg Rashladno sredstvo R-410A Priključci freonskih cijevi: 6,4 / 9,5 mm max zvučni tlak @ 1 m = 29 / 31 / 36 dB(A) Proizvođač: ______________________ Tip: __________________________ | kom | 4
8 | Dobava i ugradnja zidnog, ojačanog nosača za vanjsku jedinicu, u kompletu sa spojnim i pričvrsnim priborom | kom | 1
9 | Dobava, ugradnja i spajanje Izoliranih bakrenih spojnih elemenata za razvod medija R-410A za plinsku i kapljevinsku fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza):
| račve-Y D= 1/2-3/8 E= 3/8-1/4 F= 3/8-1/4 | kom | 8
| račve-Y D= 3/8 - 1/2 E= 1/2-3/8-1/4 F= 1/2-3/8-1/4 | kom | 3
Napomena: zavarivanje račvi, očišćenih od tehnoloških nečistoća, vrši se uz konstantno propuhivanje dušikom
10 | Dobava i ugradnja predizoliranih bakrenih cijevi u kolutu i šipki za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namijenjene za rashladni medij R-410A. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Debljina izolacije za cijevi s parnom branom 9 mm. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje, djelomično u PK metalni kanal, a djelomično u zid slijedećih dimenzija:
| cijev u kolutu, predizolirana, Ø6,4mm (1/4") | m | 45
| cijev u kolutu, predizolirana, Ø9,52mm (3/8") | m | 21
| cijev u kolutu, predizolirana, Ø12,7mm (1/2") | m | 78
| cijev u kolutu, predizolirana, Ø15,9mm (5/8") | m | 29
| cijev u kolutu, predizolirana, Ø19,1mm (3/4") | m | 29
| cijev u kolutu, predizolirana, Ø22,2mm (7/8") | m | 17
| cijev u kolutu, predizolirana, Ø28,6mm (9/8") | m | 11
| cijev u kolutu, predizolirana, Ø35,0mm (1 3/8") | m | 20
Napomena: zavarivanje Cu cijevi, očišćenih od tehnoloških nečistoća, vrši se uz konstantno propuhivanje dušikom
11 | Dubljenje zida za polaganje Cu cijevi u kanal 60x60mm | m | 44
12 | Dobava i ugradnja fleksibilne cijevi za odvod kondenzata Ø16 (uključeni su samo završni vodovi, ostalo izvodi izvođač vodo-instalaterskih radova) djelomično u PK metalni kanal, a djelomično u zid | m | 56
13 | Dubljenje zida za polaganje cijevi odvoda kondenzata u kanal 30x30mm | m | 22
14 | Ispitivanje cijevi odvoda kondenzata na nepropusnost | kpl | 1
15 | Dobava i polaganje signalizaciskih vodova (oklopljenih kabela) za elektro-povezivanje jedinica LiYCY 2x0,75mm2 djelomično u PK metalni kanal, a djelomično u zid | m | 250
16 | Zaštitni metalni bužir promjera Ø20 za prolaz LIYCY 2x0,75 mm2 kabela | m | 180
17 | Dubljenje zida za polaganje cijevi ta prolaz LIYCY signalnog kabela u kanal 30x30mm | m | 70
18 | Dobava i polaganje kabelskog perforiranog kanala PKU-200/60 SC sa poklopcima, zidnim konzolama i spojnim elementima za polaganje freonskih cijevi i električnih kablova | m | 55
19 | Dobava i ugradnja razvodnog nadžbuknog strunog ormarića (12 mjesta) sa: FID 40/0,3A III-pol osigurač automatski 32A C III-pol 1 kom osigurač automatski 16A B I-pol 4 kom sabirnice i ostali montažni pribor | kpl | 1
20 | Dobava i ugradnja glavnog napojnog električnog voda vanjske jedinice 07VV-F 5x6mm2 uvučenog u metalnu SAPA cijev djelomično u PK metalni kanal, a djelomično u zid | m | 35
21 | Dubljenje zida za polaganje cijevi glavnog napojnog kabela u kanal 60x60mm | m | 8
22 | Prodori kroz zidove i pod za potrebe prolaza instalacije iz vanjske jedinice i ulaska instalacije u prostore te instalacije za freonsko i strujno spajanje unutarnjih jedinica Napomena: Riječ je procjeni broja prodora, ukupan iznos je ovisan o zatečenom, stvarnom stanju unutar spuštenih stropova te stvarnim trasama | kom | 30
23 | Dobava i ugradnja glavnog napojnog električnog voda unutarnjih jedinica 07VV-F 3x1,5mm2 uvučenog u metalnu SAPA cijev djelomično u PK metalni kanal, a djelomično u zid | m | 280
24 | Dubljenje zida za polaganje cijevi sa kabelom za napajanje unutarnjih jedinica u kanal 30x30mm | m | 55
24 | Tlačna proba ogranka cijevi uz propuhivanje radi provjere eventualnih propusnosti u instalaciji, Ispitivanje kompletne instalacije dušikom. Tlačna proba se izvodi pri 41,5 bar | kpl | 1
26 | Usluga puštanja u probni pogon / rad VRV sustava. Proračun potrebne količine radne tvari za nadopunu sustava. Vakumiranje sustava. Provjera ožićenja cijelog sustava, adresiranje jedinica te snimanje podataka i kontrola radnih parametara (režima rada, temperature...) | kpl | 1
27 | Dobava i usluga nadopunjavanja sustava radnom tvari R410a prema proračunu količine sukladno stvarno izvedenim cijevnim instalacijama sustava Napomena: Cijena nadopune će se obračunati stvarnoj cijeni rashladne tvari na dan punjenja i puštanja u pogon | kg | 10
28 | Dobava i utrošak boce dušika za zavarivanje cijevnog razvoda te propuhivanje i tlačenje istog DUŠIK BOCA 4,6 200/50 | kpl | 1
29 | Elektrode za tvrdo lemljenje freonskog razvoda (mješavina srebra i mesinga s boraksom) | kpl | 1
30 | Izrada i isporuka pisanih uputa za održavanje i rukovanje postrojenjem, uključivo shema postrojenja za postavu na zid | kpl | 1
31 | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala, od mjesta nabavke do radilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, svi prenosi po građevini te odvoz preostalog materijala uključivo čišćenje radilišta | kpl | 1
32 | Predaja PNOS obrasca i sve administrativne obaveze prema uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima, NN90/14. Izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i jamstva | kpl | 1
33 | Sitni potrošni i glavni ovjesni materijal neophodan za montažu opreme VRV sustava i pratećih instalacija (perforirane šine, tipske konzole, obujmice, vijci, matice, izolacijske trake, tiple, podloške, izolir trake, kisik…) | kpl | 1
A | UKUPNO UGRADNJA VRV SUSTAVA |  |  |  | 0
U ______________________ dana _________________________
Za Ponuditelja:
(Tiskano upisati ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe Ponuditelja)
M.P.
Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja